## Slide 1
Área de Ingeniería de Instalaciones
Metro de Madrid
REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA LINEA 6
ELECTRIFICACIÓN A 1500 Vcc

## Slide 2
LÍNEA 6 SITUACIÓN ACTUAL
PROBLEMAS
OBSOLESCENCIA CON PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO
ELEMENTOS CON MCA
PÉRDIDAS ELÉCTRICAS DE POTENCIA
NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL NUEVO MATERIAL MÓVIL
 | Estación con CTR | 17
 | Compartido con otras líneas | 3
 | Con acometida de compañía | 6
 | Con alimentación a CT | 7
 | Con alimentación a depósito/cochera | 4
 | Con MCA | 8
Número de Estaciones | 28
Kilómetros de Línea | 46,7
Centros de Tracción | 17
Nº de Trenes en Circulación | 34
Tensión de Línea | 600 Vcc
Número de Viajeros | 75 millones
Consumo Energético | 54.213.816 kwh

## Slide 3
OPERATIVOS
Carga viajeros
Nº actuales de viajes
MATERIAL RODANTE
Trenes 8000
Velocidad
GEOMETRÍA DE VÍA
Curvas
Rampas/
pendientes
Peraltes
ENERGÍA
17 CTR
LAC/Feeder
Retornos carriles/tierra
ESCENARIO
MOTIVOS
REDUCIR PÉRDIDAS ELÉCTRICAS DE POTENCIA.
ADAPTAR LA LÍNEA AL NUEVO MATERIAL MÓVIL DE GÁLIBO ANCHO.
↑ 885 Millones de cálculos
DIMENSIÓN COMPUTACIONAL
SIMULACIÓN
CONCLUSIÓN
AHORRO CONSUMO
30%
AHORRO ENERGÍA
DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS ENERGÉTICAS ENTRE LÍNEA AÉREA
Y CARRILES
500.000 registros
MODELIZACIÓN DEL TRAZADO
MODELIZACIÓN DE PARÁMETROS DE EXPLOTACIÓN
MODELIZACIÓN MATERIAL RODANTE
MODELIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN
(ATO – CBTC – CFMS)
8000 2ª MRSSRM
CTR – LAC/Feeder
34 Trenes / 17 CTR / 1 vuelta > 4.500 sg
RESOLUCIÓN NUMÉRICA
14 GWh/año
ANÁLISIS CAMBIO DE TENSIÓN A 1.500 Vcc
De
54.213.816 kWh
Se pasa a
39.907.841 kWh
Valores estimados
972.806,3 €
AHORRO ECONÓMICO*
*** Calculado con el valor promedio establecido por el Área Financiera para el coste de energía de 0,068 €/KWh.

## Slide 4
PASO DE 17 A 14 CTR´s
REFORMA COMPLETA | Lucero; Conde de Casal; Manuel Becerra; República Argentina; Ciudad Universitaria; Mirasierra; Méndez Álvaro
REFORMA TRACCIÓN | Puerta del ángel; Carpetana; Plaza Elíptica; Moncloa; Arganzuela-Planetario; Sáinz de Baranda; Cuatro Caminos
NO SE REFORMAN | Oporto; Diego de León; Argüelles
CAMBIO DE TENSIÓN
600 Vcc 1.500 Vcc
DESAMIANTADO INTEGRAL
ADECUACIÓN DE LÍNEA
AÉREA
AL NUEVO SISTEMA DE TRACCIÓN
REFORMA DEL CTR ARGÜELLES QUE ALIMENTA A LÍNEA 4
ACTUALIZAR LAS INSTALACIONES DE CONTROL TELEMANDADO DESDE EL PUESTO DE CONTROL CENTRAL
REFORMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN -ALCANCE-

## Slide 5
Implantación de descargadores de intervalos
(optimiza la protección carril-tierra)
Rectificadores de 12 pulsos en lugar de los
actuales de 6 pulsos
(permitiendo una tensión continua más homogénea que mejora el comportamiento del material móvil)
Cabinas de “punta feeder” para aislar la
subestación de vía general
(mejora el mantenimiento y resolución ante posibles incidencias al no tener tensiones de retorno)
Protocolo abierto de control y comunicaciones según norma internacional IEC 61850
Cabinas de tensión blindadas que mejoran la seguridad
REFORMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN -INNOVACIONES TECNOLÓGICAS-
Nuevo sistema de medida evolucionado
(sistema centralizado de gestión de energía)
Implantación de sistemas de arrastre evolucionado (basado en Mensajes “goose”)
Rectificadores de 1.500 voltios funcionando a 600 voltios para hacer obra con línea en servicio

## Slide 6
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA
CONTRATOS |  | PRESUPUESTO
1 | REFORMA GLOBAL 7 CTR´S | 12.518.899,56 €
2 | REFORMA PARCIAL 7 CTR´S | 9.283.922,28 €
3 | ACTUACIONES EN CATENARIA PARA PASO A 1.500 VCC | 2.155.593,18 €
TRABAJO CON LÍNEA EN SERVICIO
Sólo actuar en dos CTR´S
2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ACTUALMENTE |  | TRABAJOS CON LÍNEA EN SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIERRE LÍNEA PASO A 1.500 Vcc |  |  |  |  |  |  |  | 
+
CONTRATO 1
1
CONTRATO 2
1
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
1.500 V cc
PLANIFICACIÓN REFORMAS CTR´S
MIRASIERRA
CUATRO CAMINOS
TRABAJOS EN
DOS CTR´S
TRABAJOS EN
DOS CTR´S
TRABAJOS EN
DOS CTR ´S
TRABAJOS EN
DOS CTR ´S
TRABAJOS EN
DOS CTR ´S
TRABAJOS EN
DOS CTR ´S
TRABAJOS EN
DOS CTR ´S

## Slide 7
ENTRADA MATERIAL
TRABAJOS CTR
EN SERVICIO
PREPARACIÓN:
ACOPIOS / REPLANTEOS / PREVENCIÓN / INGENIERÍA DETALLE / PRUEBAS EN FÁBRICA
EMPALMES
CUADROS PROVISIONALES
ADECUACIÓN REJILLAS
ACTUACIONES AUXILIARES OBRA CIVIL
CONEXIÓN A LÍNEA
FUNCIONAMIENTO 600 Vcc (TEMPORAL)
PASO A 1.500 Vcc
PUESTA
EN MARCHA
FUERA
DE SERVICIO
ACTUACIONES A DESARROLLAR EN CADA CTR
PRUEBAS
DESMONTAJES
DESAMIANTADO
DESCONEXIÓN
OBRA CIVIL
MONTAJE EQUIPOS (TRAFOS, CABINA, CABLES)
EQUIPOS
CONTROL

## Slide 8
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
COMPATIBILIDAD NUEVO MATERIAL MÓVIL
INTEGRACIÓN EN EL MODELO SMART METRO 4.0 CON PLATAFORMAS DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN CENTRALIZADA
ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS PELIGROSOS
INDEPENDIZAR EL DEPÓSITO DE LAGUNA DE LA LÍNEA CON UN NUEVO CTR
MEJORES CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
INCREMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA

## Slide 9
Área de Ingeniería de Instalaciones
Metro de Madrid
GRACIAS POR SU ATENCIÓN